|  | Содержание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Состав проектной документации | 4 |
|  | Основные сведения о проектной организации | 5 |
|  | Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации ГУП «Владимиргражданпроект» | 6 |
|  | Анкета главного инженера проекта | 10 |
|  | Запись главного инженера проекта о соответствии проектной документации нормам и правилам | 11 |
|  | Законодательные, нормативные и другие документы | 12 |
|  | Термины и определения | 13 |
| I | Пояснительная записка | 16 |
|  | Введение | 16 |
| 1 | Краткая характеристика физико-географических и климатических условий | 16 |
| 2 | Характеристика муниципального образования | 21 |
| 3 | Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования | 23 |
| 3.1 | Функциональная структура водоснабжения | 23 |
| 3.2 | Источники водоснабжения | 25 |
| 3.3 | Насосные станции первого подъема над артскважинами | 26 |
| 3.4 | Водопроводная сеть | 29 |
| 4 | Баланс производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды | 29 |
| 4.1 | Объемные показатели по водоснабжению | 29 |
| 4.2 | Оценка фактических неучтенных расходов и потерь воды при транспортировке | 30 |
| 4.3 | Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения | 30 |
| 4.4 | Качество поставляемого ресурса | 31 |
| 4.5 | Тарифы на холодную воду для населения | 31 |
| 5 | Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения. | 31 |
| 6 | Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения | 32 |
| 6.1 | Сведения о фактическом потреблении воды | 32 |
| 6.2 | Сведения о ожидаемом потреблении воды | 32 |
| 6.3 | Сведения о фактических и ожидаемых неучтенных расходах и потерях воды при передаче по водопроводным сетям | 38 |
| 7 | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения | 39 |
| 7.1 | Основные положения схемы водоснабжения | 39 |
| 7.2 | Проектные решения по развитию системы водоснабжения | 40 |
| 7.3. | Перечень материалов и оборудования для сетей и сооружений системы водоснабжения | 43 |
| 7.3 | Сведения о применяемых приборах коммерческого учета водопотребления | 44 |
| 8 | Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения | 44 |
| 9 | Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы водоснабжения | 45 |
| 10 | Текстовые приложения | 46 |
|  | Графическая часть | 78 |
| II | Расчеты стоимости строительства. Пояснительная записка | 90 |

#### Состав проектной документации

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 346-13.1-НВ-ПЗ | Схема водоснабжения Пояснительная записка. Графическая часть Расчеты стоимости строительства |  |

Изготовлено: на бумажном носителе 5 экз.,  в  т.ч.:

1 экз. – в архив разработчика

4 экз. – заказчику

на электронном носителе (CD) 1 экз. – заказчику

| Изм. | Изменённых | Заменённых | Новых | Аннули-рован-ных | Всего листов (стр.) в докум. | Номер док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номера листов (страниц) |  |  |  |  |
| Таблица регистрации изменений |

# Основные сведения о проектной организации

| Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами | Государственное унитарное предприятие головной проектный институт «Владимиргражданпроект» |
| --- | --- |
| Ф.И.О. руководителя, должность | Волков Николай Евгеньевич директор института. |
| Юридический адрес | 600025 г. Владимир Октябрьский проспект, 9 |
| Фактический полный почтовый адрес | 600025 г. Владимир Октябрьский проспект, 9 |
| Телефон по фактическому адресу, факс, электронная почта интернет | тел. (0922) 32-62-32, 32-61-94 факс (0922) 32-48-33, 32-61-94 Е-mail: root@vgrpro.elcom.ru www.gp.wladimir.ru |
| Идентификационный номер (ИНН) | 3327101228 |
| Код отрасли по ОКОНХ | 66000, 83300, 80400 |
| Код организации по ОКПО | 03982245 |
| Платежные реквизиты (р/с, к/с, БИК) | р/с № 40602810500000000041 БИК 041708706 к/с № 30101810100000000706 в ГРКЦ банка России г. Владимир |
| Полное наименование и адрес банка | Закрытое акционерное общество «Владбизнесбанк» г. Владимир, проспект Ленина, 35 |
| Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации (кем выдано, срок) | Свидетельство № П-014 (4)-25032011 от 25 марта 2011 г., выдано Некоммерческим партнёрством саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков Владимирской области», без ограничения срока действия |

Подпись руководителя  ______________________ Н.Е. Волков

м.п.

Вставка СРО (4 – листа, стр. 5÷8)

Анкета главного инженера проекта

по объекту: «Схема водоснабжения поселка Ставрово Собинского района».

| Фамилия, имя, отчество | Сафонов Николай Николаевич |
| --- | --- |
| Профессия | Инженер-строитель по водоснабжению и канализации |
| Специальное образование (наименование учебного заведения, в каком году окончил и № диплома) | Таджикский политехнический институт, г. Душанбе, 1984 г, диплом КВ № 592697. |
| Основное место работы | ГУП «Владимиргражданпроект» |
| Занимаемая должность | ГИП-менеджер |
| Телефон | 8 (4922) 32-36-77 |

29 июля 2013г.

### Подпись:

Анкетные данные и подпись заверяю:

начальник отдела кадров                                                   Г.В. Трусова

ГУП «Владимиргражданпроект»

Запись главного инженера проекта
о соответствии проектной документации нормам и правилам
и о праве собственности на проектную документацию

Проектная документация объекта «Схема водоснабжения  поселка Ставрово Собинского района Владимирской области» выполнена в соответствии с действующими нормами и правилами и обеспечивает конструктивную надежность, взрыво-, пожаро-, и экологическую безопасность при строительстве и эксплуатации объекта.

Настоящая проектная документация является интеллектуальной собственностью ГУП «Владимиргражданпроект» и без его письменного согласия не подлежит передаче третьим лицам в авторском варианте или воспроизведенным в любой форме и любым способом, полностью или частично. Права ГУП «Владимиргражданпроект» защищены действующим законодательством Российской Федерации об авторских и патентных правах.

#### Главный инженер проекта	Н.Н. Сафонов

29 июля 2013 г.

Законодательные, нормативные и другие документы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ (редакция от 06.12.2011 г.).

- Водный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

- Федеральный закон РФ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011
№ 416-ФЗ.

- Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ.

- Федеральный закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

- СанПиН 2.1.4.544-96. Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников.

- СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

- СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

- СП 2.1.5.1059-01. Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.

- ГОСТ 2761-84. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

- МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации. М. 2001 г.

- СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*.

- СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.

- СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности.

- Ф.А. Шевелев, А.Ф. Шевелев. Таблицы для гидравлического расчёта водопроводных труб. М. 2008 г.

- Н.Н. Абрамов. Водоснабжение. М. 1974 г.

- Проект «Корректировка Генерального плана с разработкой схемы функционального зонирования территории поселка Ставрово Собинского района Владимирской области, (5953-07, ГУП «Владимиргражданпроект»).

Термины и определения

В настоящем документе используются следующие термины и определения:

АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ - сооружения и устройства для забора воды, подготовки воды или без неё с подачей или без подачи воды водопотребителям и закрытые для общего пользования.

ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ – сосредоточение вод на поверхности суши в формах ее рельефа либо в недрах, имеющее границы, объёмы и черты водного режима.

ВОДОВОД – магистральный трубопровод и сооружения на нём, предназначенный для подачи воды от водозаборных или водопроводных сооружений в водопроводную сеть населённого пункта.

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ – инженерные сооружения, предназначенные для забора воды из поверхностного или подземного водного объекта и подачи её на водоподготовку и (или) водопотребителю.

ВОДОПОДГОТОВКА – сооружения обработки природной воды для придания ей качества, установленного санитарными нормами и требованиями к питьевой воде.

ВОДОПОТРЕБИТЕЛЬ – физическое лицо или технологическое оборудование, использующее воду для удовлетворения своих нужд.

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ – использование воды водопотребителем на удовлетворение своих нужд.

ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ – система трубопроводов и сооружений на них, предназначенных для подачи воды питьевого качества.

ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ – система трубопроводов и сооружений на них, предназначенных для подачи воды на нужды пожаротушения.

ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ – система трубопроводов и сооружений на них, предназначенных для централизованного водоснабжения.

ЗОНА САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ – территория вокруг источников питьевого водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов, на которой устанавливается особый санитарно-эпидемиологический режим использования для защиты от случайного или умышленного загрязнения и повреждения, с целью обеспечения безопасности населения.

ИСТОЧНИК ВОДОСНАБЖЕНИЯ – водный объект, обеспечивающий отбор требуемого объёма воды и отвечающий установленным санитарным требованиям.

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ – сооружение, предназначенное для забора воды из водного объекта или резервуара для воды и подачи её в водоводы и (или) в водопроводные сети.

НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ – использование жителями населённых мест подземных источников водоснабжения для удовлетворения питьевых и хозяйственных нужд при помощи водозаборных устройств без разводящей сети.

НОРМА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ – потребность в воде водопотребителя для удовлетворения физиологических, хозяйственных и (или) производственных нужд в расчётную единицу времени.

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОДЫ – антибактериальное действие, препятствующее возможной передаче кишечных инфекций через воду, осуществляемое на водопроводных сооружениях перед подачей воды потребителям.

ПИТЬЕВАЯ ВОДА – вода в естественном состоянии или после подготовки, отвечающая установленным санитарным нормам и требованиям и предназначенная для питьевых и бытовых нужд населения и (или) производства пищевой продукции.

РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ – сооружение ёмкостного типа, предназначенное для временного хранения запасов воды на хозяйственно-питьевые и (или) противопожарные нужды.

СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ – комплекс взаимосвязанных устройств и сооружений, обеспечивающих потребителей в требуемом количестве и заданного качества. Система водоснабжения включает в себя устройства и сооружения для забора воды из источника водоснабжения, ее транспортирования, обработки, хранения, регулирования подачи и распределения между потребителями.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ – последовательное расположение этих сооружений от источника до потребителя, взаимное расположение их относительно друг друга.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ - комплекс инженерных сооружений и устройств для забора воды, подготовки воды или без неё, хранения, транспортировки и подачи воды водопотребителям и открытых для общего пользования в установленном порядке.

УДЕЛЬНОЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ – объем воды, подаваемый потребителю в интервал времени или на единицу продукции.

I. Пояснительная записка

Введение

В соответствии с требованиями Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» развитие централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения необходимо для  охраны здоровья населения и улучшения качества жизни путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды, снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод.

Развитие централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения осуществляется в соответствии со схемами водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов.

Работа выполнена в соответствии с условиями договора между Администрацией муниципального образования поселок Ставрово Собинского района Владимирской области и ГУП «Владимиргражданпроект» от 31.05.2013 г № 346-13.1.

В основу проектных решения положены материалы проекта «Корректировка Генерального плана с разработкой схемы функционального зонирования территории поселка Ставрово Собинского района Владимирской области, разработанного ГУП «Владимиргражданпроект» в 2007 г..

Муниципальное образование поселок Ставрово расположено на берегу р.Колокша. Поселок Ставрово расположен на высоком берегу р.Колокши.

### 1. Краткая характеристика физико-географических

### и климатических условий

Поселок Ставрово расположен на правом берегу р. Колокша в 26 км от впадения ее в р.Клязьма. На севере поселка протекает р. Берлюга – правый приток р. Колокша. На юге к поселку примыкает заболоченная котловина.

В рельефе выделяются два поверхностных уровня: низкий (участки первой надпойменной террасы и пойма р. Колокша ) с абсолютными отметками 107-109 м и высокий (участок второй надпойменной террасы и водораздельного склона) с абсолютными отметками 
110-135 м. Возвышенная часть  представляет собой волнистую равнину с общим уклоном в сторону р. Колокша от 3 до 8%.

Климат в районе пос. Ставрово -  умеренно-континентальный. Погода в течение года и одного сезона может резко изменяться. Зимой, наряду с умеренными и сильными морозами, почти ежегодно наблюдаются оттепели, летом довольно жаркая сухая погода сменяется дождливой и относительно холодной.

Климатические параметры холодного периода года:

- абсолютный минимальная  температура воздуха – 48 оС ,

- средняя температура воздуха наиболее холодного месяца (января)  – 11.1 оС,

- средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца (января)  – 84%,

- количество осадков за ноябрь-март – 194 мм.

Климатические параметры теплого периода года:

- средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца (июля) составляет 23.3 оС,

- абсолютный максимальная  температура воздуха + 37 оС ,

- средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца (июля)  
– 72%,

- количество осадков за апрель-октябрь – 413 мм.

Расчетная температура для проектирования отопления и вентиляции равна –28оС. Продолжительность отопительного периода составляет 213 дней. Средняя температура отопительного периода –3,5оС.

Средняя месячная (январь-декабрь) и годовая температура воздуха в оС

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -11.1 | -10.0 | -4.3 | 4.9 | 12.2 | 16.6 | 17.9 | 16.4 | 10.7 | 3.7 | -2.7 | -7.5 | 3.9 |

Поселок Ставрово расположен в “нормальной” зоне влажности. Среднее количество атмосферных осадков в течение года составляет 607 мм. Снеговой покров устанавливается в конце октября – начале ноября и сходит к 10-25 апреля. Толщина снегового покрова составляет в среднем 40-45 см. Глубина промерзания грунта в зимний период составляет в среднем 1,6 м.

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – южное.

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь – 4,5 м.

Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха ниже 8оС – 3,4 м.

Преобладающее направление ветра за июнь-август – северное.

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль – 3,3 м.

Скорость ветра, среднегодовая повторяемость превышение которой составляет менее 5% - 7,5 м/сек.

Годовая повторяемость (годовая роза ветров) направлений ветра и штилей в % составляет:

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 7 | 5 | 7 | 21 | 20 | 16 | 10 | 11 |

Преобладают ветра западного и юго-западного направлений.

Наиболее неблагоприятные условия для рассеивания вредных веществ в атмосфере создаются летом с июня по сентябрь, когда отмечается минимум слабых скоростей ветра.

Заметное влияние на температурный режим территории оказывают воздушные массы. Районный коэффициент “А”, зависящий от температурной стратификации атмосферы, равен 140.

### Гидрология

Гидрографическая сеть п. Ставрово представлена рекой Колокшей, мелкими водотоками, прудами. Ширина реки 15-30м., высота берегов 3-5м., глубина 1,0-1,5м., уклон воды 0, 0003, средняя скорость в межень 0,3м\сек. Питание реки смешанное: за счёт поверхностного стока, снеговыми и грунтовыми водами.

Паводок 1% обеспеченности зафиксирован на отм. 107.5м. Отметка уровня воды в межень 101,0м. Продолжительность весеннего паводка 4-5 недель.

### Гидрогеология

Грунтовые воды – верховодка встречаются в прослоях и линзах мелкозернистых песков, прослеживающихся в мелкопесчаных, пылеватых и иловатых суглинках и песках на глубине 0,5-6,2м.

На возвышенных участках территории посёлка верховодка не имеет повсеместного распространения, залегая в виде линз незначительной мощности и протяженности. В пониженной части территории, эти воды имеют широкое распространение. Здесь они имеют гидравлическую связь с аллювиальным водоносным горизонтом и на отдельных участках высачиваются на поверхность, образуя заболоченности.

Грунтовые воды – верховодка и аллювиального водоносного горизонта обладают выщелачивающей общекислотной и углекислой агрессией по отношению к портландцементу в сильно и среднефильтрующих грунтах.

### Инженерно–геологические условия

В геологическом строении рассматриваемой территории принимают участие породы каменноугольного, пермского, юрского и мелового возраста, прикрытые чехлом четвертичных отложений.

Каменноугольные отложения имеют повсеместное распространение и представлены всеми отделами каменноугольной системы. Они выражены карбонатными осадками общей мощностью 200-300м. Наиболее древними породами являются ассельско-гжельского возраста. Они представлены известняками серого и белого цвета крепкими, пористыми, трещиноватыми, глубина залегания кровли которых около 50-70м. Эти породы перекрываются пестроцветными плотными глинами мощностью около 10-12м. На них залегают глины юрского периода темно серого цвета, слюдистые, плотные мощностью около 14,0м.

Иногда в кровле юрских отложений залегает слой песчаника мощностью до 5м. В верхней части песчаник выветрелый, местами до состояния щебёнки; с глубины 14-15м. – крепкий, монолитный, хорошо сцементированный.

Коренные породы покрыты чехлом четвертичных отложений, выраженных в основном песчано-глинистыми породами ледникового и аллювиального генезиса.

Наиболее древними осадками четвертичного возраста являются отложения морены днепровской стадии оледенения, выраженные глинами с включением валунов, мощность которой до 15м. Эти отложения развиты не повсеместно, преимущественно на наиболее возвышенных участках рельефа. Они перекрываются флювиогляциональными отложениями – разнозернистыми песками мощностью до 10м.

На этих отложениях в районе развития надпойменной террасы залегают переотложенные песчано-глинистые осадки древне-среднечетвертичного возраста: пески, супеси, суглинки, местами гравийно-галечные отложения. Закономерности в распространении литологических разностей указанных грунтов не наблюдается.

Современные отложения выражены аллювиальными отложениями пойменной террасы р. Колокша, покровными суглинками и болотными осадками.

Аллювиальные отложения поймы выражены суглинками супесями, песками на отдельных участках в различной степени заиленными. Мощность этих отложений около 10м.

Болотные отложения выражены сильно заиленными суглинками, глинами и торфом различной степени разложения, мощность которого колеблется от 0,2 до 1,5м. Эти отложения распространены в южной части рассматриваемой территории, южнее завода АТО.

В связи с недостаточной изученностью грунтов и подземных вод на отдельных территориях, при последующих стадиях проектирования застройки и отдельных привязок зданий необходимо предусмотреть специальные инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания.

2. Характеристика муниципального образования

Муниципальное образование поселок Ставрово расположен на высоком берегу р. Колокша.

Поселок представляет собой комплексное планировочное образование с чередованием коммунально-промышленных и селитебных зон в продольном направлении.

Промышленные и коммунально-складские территории располагаются на четырех площадках:

- северной (свиноводческая ферма СХУК «Куриловское»);

- центральной (территория завода АТО);

- западной (ООО «Ремстройучасток», ООО «Леспромсервис», РТП);

- восточной (ДРСУ, «Сельэнерго», Молокозавод).

Ведущее место в структуре промышленности занимает машиностроение.

Коммунально-складская зона в восточной части поселка занята гаражами и хозяйственными сараями.

Численность населения поселка на 01.01.2013 г. составляла 7800 человек.

Жилой фонд представлен, в основном, усадебной застройкой, также имеются многоквартирные дома (заводской микрорайон). Общее количество жилых домов в поселке по данным на 1.01.2010 составляет 1199, из них 38 домов имеют два и более этажей с общим количеством квартир 569.

В поселке расположены общественные здания: две средние общеобразовательные школы на 1711 учащихся, четыре детсада на 455 мест, магазины, дом культуры, библиотека, баня, культурно-спортивный центр «Урожай» и другие здания общественного назначения.

Перечень учреждений культурно-бытового обслуживания приведены в таблице 2.1

Таблица 2.1

| №№ п/п | Наименование учреждений и предприятий | Единица измерения | Существующая емкость, всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 455 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 1711 |
| 3 | Больница | коек | 40 |
| 4 | Поликлиника | пос/см | 250 |
| 5 | Дома культуры и клубы | мест | 450 |
| 6 | Библиотеки | тыс. ед. хр | 57,8 |
| 7 | Магазины смешанной торговли | кв.м торг.пл. | 1459,0 |
| 8 | Предприятия общественного питания | пос.мест | 112 |

Перечень промышленных предприятий пос. Ставрово с основными показателями их деятельности (данные за 2006г.) приведен в таблице 2.2.

Таблица 2.2

| №№ п/п | Наименование предприятия | Численность работающих (чел.) | Объем промышленного производства (млн. руб.) | Основная продукция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Электроэнергетика |
| 1 | ООО «Теплосбыт» | 112 | н/д | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными |
|  | Итого: | 112 | н/д |  |
| II | Машиностроение и металлообработка |
| 1 | ОАО «Ставровский завод АТО» | 651 | 310,8 | Производство электрооборудования для двигателей и транспортных средств |
| 2 | ООО «СтаМО» | 122 | 97,0 | Кресла-коляски для инвалидов, медицинские кровати |
| 3 | ООО «ТермоСтАТО» | 141 | 197,7 | Производство электрооборудования для двигателей и транспортных средств |
| 4 | ООО «СтАТОИнструмент» | 90 | 14,1 | Ковка, прессование, штамповка |
|  | Итого: | 1004 | 619,6 |  |
| III | Прочие |
| 1 | ООО «Ремстройучасток» |  |  | Распиловка и строгание древесины, пропитка древесины |
| 2 | ООО «Леспромсервис» |  |  | Распиловка и строгание древесины, пропитка древесины |
| 3 | ООО «Хардтимбер Владимир» |  |  | Распиловка и строгание древесины, пропитка древесины |
| 4 | ООО «СКС» |  |  | Производство мебели |
| 5 | ООО «Хорда» |  |  | Пиломатериалы |
| 6 | ООО «Рабона-М» |  |  | Производство насосов, компрессоров и гидравлических систем |
| 7 | ЗАО «Стандарт» |  |  | Производство прочих пластмассовых изделий |
| 8 | ООО «ЭПО «Спорт» | 178 | 11,0 | Производство спортивных товаров |
| 9 | ООО «СтиС-Владимир» |  |  | Формование и обработка листового стекла |
| 10 | ООО «Ставрово ОТОМОТИВСИСТЕМС» |  |  | Производство пластмассовых изделий |
|  | Итого: | 390 |  |  |
|  | Всего по промышленным предприятиям | 1506 | 702,405 |  |

3. Существующее положение в сфере водоснабжения
муниципального образования

3.1. Функциональная структура водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения пос. Ставрово служат подземные воды Клязьминско-ассельского водоносного горизонта.

Водоснабжение населения и промышленных предприятий поселка питьевой водой осуществляется из поселкового водозабора находящегося на балансе МУ МП ЖКХ пос. Ставрово (пос. Ставрово, ул. Ленина, 3).

Технические нужды ОАО «Ставровский завод АТО» обеспечиваются от собственной артскважины, расположенной на территории предприятия (лицензия на водопользование имеется); объем водопотребления– 29,7 тыс м3/год.

Водоснабжение существующих очистных сооружений канализации на хоз-питьевые и производственные нужды осуществляется от артскважины, расположенной на площадке очистных сооружений.

Система оборотного водоснабжения имеется на ОАО «Ставровский завод АТО».

Вода на хозяйственно-питьевые нужды подается на предприятие по водоводу Ø 400 мм.

Площадка водозаборных сооружений МУ МП ЖКХ пос. Ставрово расположена в западной части поселка в районе ул. Механизаторов.

В состав водозаборных сооружений входят:

- насосные станции первого подъема над артскважинами (3 рабочих, 2 резервных);

- резервуары чистой воды емкостью 2 х 1000 м3;

- насосная станция второго подъема;

Вода из артскважин насосами первого подъема подается в резервуары чистой воды,  откуда насосами насосной станции второго подъемы по двум напорным водоводам Ø 400 мм  длиной 3,0 км подается в водопроводную сеть поселка.

В насосной станции второго подъема установлены 4 насоса: Д400/30 – 2 насоса, Д200/30, К290/30. Насосы оснащены частотными преобразователями и поддерживают давление в водопроводной сети поселка 23÷24,0м (0,23÷0,24 Мпа)

Площадка водозаборных сооружений имеет сетчатое ограждение по ж/бетонным столбам, совпадающее с зоной санитарной охраны первого пояса источника водоснабжения. Все артскважины находятся в кирпичных павильонах и оборудованы приборами учета забираемой воды; на существующее положение приборы учета находятся в нерабочем состоянии.

Согласно актам выполненных анализов, качество воды на водозаборных сооружениях не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.-1074-01 «Вода питьевая». Превышены показатели по жесткости, фтору и железу (в одной из артскважин).

Контроль за качеством воды подземного горизонта проводит ЦГСЭН г. Собинка.

Фактический водоотбор из скважин, согласно отчету 2 - тп (водхоз) за 2012 год составил 524,49 тыс. м3/год, 1437,0 м3/сут.

Эксплуатацию системы водоснабжения (водозабор, водопроводные сети и сооружения) и реализацию воды потребителям осуществляет МУ МП ЖКХ пос. Ставрово (пос. Ставрово, ул. Ленина, 3).

3.2. Источники водоснабжения

В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения пос. Ставрово используется гжельско-ассельский водоносный горизонт. Глубина залегания кровли водоносного горизонта составляет 45-153 м.

Водовмещающие породы представлены известняками различной крепости, трещиноватыми. Вскрытая мощность водоносного горизонта различная от 23 до 32 м. Водоупорным перекрытием служат верхнеюрские и татарские глины, вскрытые на глубине 12-115 м, общей мощностью от 36 до 135 м. Водоносный горизонт напорный; установившийся уровень подземных вод отмечен на глубине 9-94 м.

Напор над кровлей водоносного горизонта составляет 38-73 м. Дебит скважин составляет 8-20 м.куб час при понижении 0,5-10,0 м. Глубина скважин различная и изменяется от 80 до 196 м. Водозабор расположен на участке недр с неутвержденными запасами подземных вод.

Качество подземных вод в скважинах соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения», за исключением повышенной жесткости.

Контроль качества воды скважины осуществляется в соответствие с программой производственного контроля один раз в год по микробиологическим, физико-химическим, радиологическим показателям сторонними лабораториями по договорам.

Данные лабораторных исследований воды из двух артскважин, проведенные Испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области» приведены в таблице 3.2.3.

Показатели качества воды

Таблица 3.2.3

| №№ п/п | Показатели | Допустимые уровни по СанПиН 2.1.4.1074-01 | Скв №2 (№19882) | Скв №4 (№319886) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Температура, град | 20 |  |  |
| 2 | Привкус, баллы | 2 |  |  |
| 3 | Цветность,град | 20 |  |  |
| 4 | Мутность, мг/дм3 | 1,5 |  |  |
| 5 | РН-ион | 6-9 | 7,1 | 7,3 |
| 6 | Окисляемость, мг/ дм3 | 5,0 |  | 1,06 |
| 7 | Аммиак /по азоту/, г/дм3 | 1,5 |  | 0,51 |
| 8 | Нитраты, мг/ дм3 | 45 |  | н/о |
| 9 | Нитриты, мг/ дм3 | 3,0 |  | н/о |
| 10 | Общая жесткость, ммоль/ дм3 | 6,0 | 8,4 | 8,2 |
| 11 | Сухой остаток, мг/ дм3 | 1000 | 562,0 | 576,5 |
| 12 | Хлориды, мг/ дм3 | 350 |  | 9,0 |
| 13 | Сульфаты, мг/ дм3 | 500 |  | 212,3 |
| 14 | Железо, мг/ дм3 | 0,3 | 0,16 | 0,17 |
| 15 | Медь, мг/ дм3 | 1,0 |  | 0,03 |
| 16 | Цинк, мг/ дм3 | 5,0 |  |  |
| 17 | Молибден, мг/ дм3 | 0,25 |  |  |
| 18 | Мышьяк, мг/ дм3 | 0,05 |  |  |
| 19 | Свинец, мг/ дм3 | 0,03 |  |  |
| 20 | Фтор, мг/ дм3 | 1,5 | - | 1,52 |
| 21 | Остаточный алюминий, мг/ дм3 | 0,5 |  |  |
| 22 | Щелочность, мг/ дм3 |  |  | 5,2 |
| 23 | Кальций, мг/ дм3 | 75-100 |  | 86,17 |
| 24 | Магний, мг/ дм3 | 50 |  | 47,42 |
| 25 | Марганец, мг/ дм3 | 0,1 |  | н/о |
| 26 | Кадмий, мг/ дм3 | 0,001 |  |  |
| 27 | Кремний, мг/ дм3 | 10,0 |  |  |
| 28 | Полифосфаты, мг/ дм3 | 3,5 |  | 0,05 |
| 29 | Натрий + калий, мг/ дм3 | 200 |  | 38,41 |

3.3. Насосные станции первого подъема над артскважинами.

Техническая характеристика насосных станций первого подъема над артскважинами приведена в таблице 3.3.

Вставка 2-х таблиц (2 – листа, стр. 26÷27)

3.4. Водопроводная сеть

Существующая водопроводная сеть поселка – тупиково-кольцевая, материал труб – чугун, полиэтилен,  диаметры разводящих сетей от 100 до 400 мм., протяженностью 28,8 км.

Техническое состояние водопроводной сети характеризуется следующей степенью износа:

- 7,8 км. трубопроводов - средняя степень — 50%;

- 3,2 км. трубопроводов (водовод ø400 мм от площадки водозабора по ул. Рабочая) имеет 100% износ.

На водопроводной сети установлены водоразборные колонки (36 шт.) и пожарные гидранты.

Надежность системы водоснабжения характеризуется, как удовлетворительная, количество аварий в год составляет - 14, среднее количество аварий на 1,0 км составляет 0,5.

Ликвидация последствий аварийных повреждений в условиях поселковой прокладки вызывает в ряде случаев затраты, превосходящие стоимость прокладки новых трубопроводов, а также ухудшение качества питьевой воды.

### 4. Баланс производительности сооружений системы
водоснабжения и потребления воды

4.1 Объемные показатели по водоснабжению.

Объемные показатели по водоснабжению, м3/год приведены в таблице 4.1.1

Таблица 4.1.1

| №№ п/п | Показатели водопользования | Водопотребление, м3/год за 2012 г |
| --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, всего | 524 486,50 |
| 2 | Расходы на собственные нужды | 7 094,40 |
| 3 | Подано воды в сеть | 517 392,10 |
| 4 | Реализовано воды, всего: | 448 114,80 |
| 5 | в т.ч. населению | 388 815,30 |
|  | прочим потребителям | 49 379,20 |
|  | бюджетной сфере | 9 920,30 |
| 6 | Потери в сетях при транспортировке | 69 277,30 |
|  | в % к поднятой воде | 13,2 |

Распределение водопотребления по категориям потребителей приведено в таблице 4.1.2.

Таблица 4.1.2

| №№ п/п | Водопотребители | Водопотребление, м3/сут, тыс.м3/год (2012 г.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население | 1065,25 | 388,815 |
| 2 | Местная промышленность (прочие организации) | 135,28 | 49,379 |
| 3 | Бюджетные организации | 27,18 | 9,920 |
| 4 | Собственные нужды | 19,44 | 7,094 |
| 5 | Потери воды | 189,80 | 69,277 |
|  | Итого | 1436,9 | 524,486 |

4.2 Оценка фактических неучтенных расходов и потерь воды

при транспортировке.

Анализ баланса водоснабжения в целом по поселку выявил, что за 2012 год объем воды, поднятой насосами первого подъема, составил 524,486 тыс. м3/год.

Реализация воды потребителям – 448 114,80 тыс. м3/год (85,4% от подъема воды).

Основным потребителем услуги является население, на его долю приходится 388 815,3 тыс. м3/год или 86,8% водопотребления.

Объем утечек и неучтенных расходов за 2012 год в среднем составил 69,277 тыс. м3/год или 12,2% от подъема воды (отобранной из подземного водоисточника).

4.3. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей

системы водоснабжения.

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения приведен в таблице 4.3.

Таблица 4.3.

| Населенный пункт | Возможный (прогнозный) водоотбор, м3/сут | Существующее водопотребление, м3/сут | Мощность источника водоснабжения, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| пос. Ставрово | 2550,9 (2017 г.) 2655,30 (2027 г.) | 1436,9 (без промпредприятий) | 5760 |

4.4. Качество поставляемого ресурса.

Параметры качества услуг водоснабжения определены в соответствии с требованиями, установленными в Постановлении Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах».

Вода, подаваемая в водопроводные сети поселка в целом соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения» за исключением превышения жесткости в скважине №2 (19882).

4.5. Тарифы на холодную воду для населения поселка Ставрово

| Сроки введения тарифа | Тарифы на холодную воду, руб/м3 (НДС не облагаются) |
| --- | --- |
| с 01.01.2013 | 14,75 (17,41 с НДС) |
| с 01.07.2013 | 18,37 (17,41 с НДС) |

### 5. Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения

К основным проблемам системы водоснабжения можно отнести:

- отсутствие приборов для учета фактического водоотбора подземных вод насосными станциями первого подъема над артскважинами;

- низкая степень автоматизации и телемеханизации объектов и, соответственно, длительное время поиска и устранения повреждений;

- износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и нормативному электропотреблению;

- отсутствие ограждения зоны санитарной охраны первого пояса источника водоснабжения и площадки водопроводных сооружений;

- высокий уровень потерь и неучтенных расходов воды.

### 6. Перспективное потребление коммунальных ресурсов
в сфере водоснабжения

6.1 Сведения о фактическом потреблении воды

Фактическое водопотребление поселка согласно данным, представленных МУ МПП ЖКХ пос. Ставрово составляет

| Наименование населенного пункта | Существующее (фактическое) водопотребление |
| --- | --- |
|  | м3/сут | тыс. м3/год |
| пос. Ставрово, всего, в том числе: | 1436,9 | 524,486 |
| - население | 1065,25 | 388,815 |
| - коммунальный сектор | 224,89 | 82,087 |
| - ОАО «Ставровский завод АТО» | 122,47 | 44,702 |
| полив зеленых насаждений | - | 8,882 |

6.2. Сведения о ожидаемом потреблении воды

Основными водопотребителями являются:

- коммунальный сектор (население, местная промышленность, полив территорий и зеленых насаждений общественного пользования);

- промышленный сектор (промышленные предприятия, строительные организации и т. д.)

Удельное среднесуточное (за год) хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя, л/сут, принимается по табл. 1 /12/ в зависимости от степени благоустройства районов жилой застройки.

Таблица 6.2.1

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное среднесуточное (за год) хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя, л/сут |
| --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн | 120 |
| То же, с ваннами и газовыми водонагревателями | 190 |
| То же, с централизованным горячим водоснабжением | 250 |

Примечания:

- Коэффициент суточной неравномерности для определения максимальных расходов принят равным 1,2.

- Неучтенные расходы воды приняты в размере 10% от расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения (примеч. 4 табл. 1 /14/);

- Расход воды на поливку посадок на приусадебных участках принят 50 л/сут на одного жителя.

Расчет водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды принят по проекту «Корректировка Генерального плана с разработкой схемы функционального зонирования территории поселка Ставрово Собинского района Владимирской области, (5953-07, ГУП «Владимиргражданпроект») и приведен в таблице 6.2.2.

Вставка таблиц водопотребления

Вставка таблиц водопотребления

Расчетные расходы воды на наружное пожаротушение приняты согласно п. 5.12 табл. 1 СП 8.13130.2009 « Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения».

Расход воды на наружное пожаротушение

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение, при числе жителей в поселке 7,5 тыс. человек и застройке зданиями  высотой более 3 этажей составляет 15 л/с  на один пожар; расчетное количество одновременных пожаров – 1 (таблица 1 СП 8.13130.2009); на внутреннее пожаротушение – 2,5 л/с (1 струя ) по табл. 1 СП 10.13130.2009.

Таким образом, принимаем расчетный расход на пожаротушение – 17,5 л/с.

В случае превышения указанного расхода воды на пожаротушение отдельными предприятиями, на последних необходимо устройство локальных систем пожаротушения (пожарные резервуары, насосные станции, водопроводные сети и т.д.).

Для целей пожаротушения  возможно использование существующих систем технического водопровода, скважин, расположенных на территории предприятий, а также других источников пожаротушения (пруды, р. Колокша).

Продолжительность тушения пожара, согласно п. 6.3 СП 8.13130.2009, принята 3 часа; максимальный срок восстановления пожарного объема воды – 24 часа.

Расчетный расход воды на пожаротушение на первую очередь и расчетный срок составляет:   3 × (1 × 15 + 1 × 2,5) × 3,6 = 189,0 м3/ч.

Хранение неприкосновенного пожарного запаса воды предусматривается в резервуарах чистой воды емкостью 2×1000 м3, размещенных на площадке водозаборных сооружений.

Часовые и секундные расчётные расходы воды на расчетный срок (2017 г.) приведены в таблице 6.2.3.

Таблица 6.2.3.

| Расходы воды | Единица измерения | Расчётные расходы воды |
| --- | --- | --- |
|  |  | хоз.-питьевые нужды | на пожаротушение | всего |
| Часовые средние | м3/ч | 110,6 |  |  |
| Часовые максимальные | м3/ч | 201,0 | 189,0 | 390,0 |
| Секундные максимальные | л/с | 55,9 | 17,5 | 73,4 |

6.3. Сведения о фактических  и ожидаемых неучтенных расходах 
и потерях  воды при передаче по водопроводным сетям

Данные по фактическим потерям воды при передаче по водопроводным сетям поселка Ставрово представлены МУ МПП ЖКХ пос. Ставрово.

Объем утечек и неучтенных расходов (потери) за 2012 год в среднем составил 69,277 тыс. м3/год или 13,2% от подъема воды. Потери воды объясняются неудовлетворительным техническим состоянием водопроводных сетей (утечками), а также неучтенными отборами воды из сети путем несанкционированных врезок.

Для снижения потерь воды необходима замена участков сетей с большим процентом износа на трубы, изготовленные из современных материалов (полиэтилен), а также выявление несанкционированных врезок в водопроводные сети поселка.

На первую очередь строительства (2017 г.) необходимо уменьшить утечки и неучтенные расходы до 10 %, а на расчетный срок необходимо запланировать снижение потерь воды до 5%.

### 7. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации
объектов системы водоснабжения

7.1. Основные положения схемы водоснабжения

Для обеспечения надёжного водоснабжения поселка Ставрово предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения с учетом развития территории согласно проекту «Корректировка Генерального плана с разработкой схемы функционального зонирования территории поселка Ставрово Собинского района Владимирской области, (5953-07, ГУП «Владимиргражданпроект»).

Основными задачами развития системы водоснабжения являются следующие:

- улучшение качества подаваемой потребителю воды;

- увеличение надежности подачи воды потребителю, включая нужды пожаротушения;

- сокращение потерь воды при транспортировке от водозаборных сооружений до потребителя;

Дебит существующих артскважин определен исходя из паспортных данных (и работы 4-х артскважин) и составляет на существующее положение 66,7 л/с (240,0 м3/ч); возможное суточное количество воды отбираемое из подземного водоисточника составит 5760 м3/сут., и обеспечивает потребность в воде на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды на первую очередь строительства и расчетный срок.

Для обеспечения потребности в воде на перспективу и с целью надежной подачи воды необходимо пробурить взамен недействующей скважины № 3 новую скважину и оборудовать насосную станцию первого подъема.

Существующая технологическая схема отбора и подачи воды сохраняется без изменений. Проектная схема водопроводной сети предусматривает равномерный охват всей территории поселка и развитие водопровода. На сети предусматривается установка водопроводных колодцев для размещения запорной арматуры, водоразборных колонок и пожарных гидрантов.

Для обеспечения потребности в воде необходимо осуществить строительство 15,44

км водопроводных сетей, в том числе в первую очередь строительства 6,44 км.

Для предприятий, использующих воду питьевого качества на производственные нужды, предусматривается развитие систем оборотного водоснабжения.

Проектными решениями предусматривается развитие существующей системы водоснабжения поселка Ставрово, при этом сохраняется существующая схема водоснабжения, включающая в себя водозаборные скважины, водопроводные сооружения и сети.

При этом к дальнейшему проектированию принимается система водоснабжения низкого давления; наружное пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов.

Необходимое давление в системе водоснабжения предусматривается частотными преобразователями, установленных в насосной станции второго подъема.

7.2. Проектные решения по развитию системы водоснабжения

Ниже приводятся проектные решения по развитию системы водоснабжения по очередям строительства.

На первую очередь строительства (2017г.) предусматриваются следующие мероприятия:

- замена скважинных насосов типа ЭЦВ, установленных в скважинах №2 (19882), №4 (19886) на скважинные насосы фирмы «GRUNDFOS»;

- установка в насосных станциях над артскважинами счетчиков воды типа «Взлет» (или аналогичных) с импульсным выходом сигналов для учета отбираемой воды из артскважин;

- обустройство зоны санитарной охраны (ЗСО) первого пояса источника водоснабжения и площадки водопроводных сооружений в соответствии с требованиями СП /12/ - устройство ограждения из сборных ж/бетонных элементов (панелей) высотой Н=2,0 м с насадкой из колючей проволоки (типа «Егоза») высотой Н=0,50 м;

- перекладка и строительство новых водопроводных сетей на участках перечисленных в ниже приведенной таблице 7.2.1.

Объемы строительства (реконструкции) водопроводных сетей

Таблица 7.2.1.

| №№ п/п | Участки водопроводных сетей | Диаметр, мм (материал труб) | Протяженность, п.м. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Поселковая водопроводная сеть |  |  |
| 1 | Водопровод от ул. Северная (врезка в районе Ставровского ПОСПО) до ул. Октябрьская (существующий водопровод - Ду-100, чугун) до существующей сети по ул. Октябрьская, Ду-100 (чугун) - Перекладка | 150 (ПЭ 100) | 1000,0 |
| 2 | Водопровод по ул. Жуковского (от водоразборной колонки) Ду-100 (чугун) до врезки в существующий водопровод по ул. Совхозная, Ду-100 (чугун). Новая сеть. | 100 (ПЭ 100) | 400,0 |
| 3 | Территория микрорайона многоэтажной застройки. Водопровод от кол. №19 (район ФОК, врезка в существующую сеть Ду-300 - чугун) до кол. № 25 (район ж/д №3, врезка в существующую сеть Ду-250 - чугун). Перекладка. | 250 (ПЭ 100) | 440,0 |
| 4 | Водовод в две линии для водоснабжения проектируемого «Агропромпарка Ставрово» Новая сеть. | 250 (ПЭ 100) | 2 х 1500,0 |
| 5 | Водовод Ду-400 (чугун) от площадки водозабора по ул. Рабочая. Перекладка (санация). | 400 (ПЭ 100) | 1600,0 |
|  |  | Итого | 6440,0 |
|  | Площадка водопроводных сооружений |  |  |
| 1 | Обустройство зоны санитарной охраны (ЗСО) первого пояса источника водоснабжения и водопроводных сооружений – устройство глухого ограждения из сборных ж/б элементов Н=2,0 м с насадкой из колючей проволоки Н=0,5 м. | м | 1350,0 |

На расчетный срок развития (2027 г) предусматриваются следующие мероприятия:

- бурение артскважины и строительство насосной станции первого подъема из сэндвич-панелей (взамен неработающей скважины № 3) с погружным насосом фирмы «GRUNDFOS»;

- замена скважинного насоса типа ЭЦВ8, установленного в скважине №5 731/71 на скважинный насос фирмы «GRUNDFOS»;

- установка в насосной станции № 4 счетчика воды типа «Взлет» (или аналогичных) с импульсным выходом сигналов для учета отбираемой воды из артскважины;

- строительство новых водопроводных сетей в соответствии с проектом «Корректировка Генерального плана с разработкой схемы функционального зонирования территории поселка Ставрово Собинского района Владимирской области, (5953-07, ГУП «Владимиргражданпроект»).

Технические параметры и объемы строительства приведены в таблице 7.3.1.

Свободные напоры

Учитывая существующую этажность городской жилой застройки, минимальный свободный напор в сети водопровода при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здания над поверхностью земли принимается равным 26,0 м (для зданий высотой до 5 этажей).

Свободный напор в сети водопровода при пожаротушении должен быть не менее 
10 м; свободный максимальный напор в сети водопровода не должен превышать 60 м.

Зоны санитарной охраны

Проектом предусматривается устройство зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и площадок водозаборных скважин, а также санитарно-защитной полосы водоводов.

Для существующего водозабора устанавливается зона санитарной охраны первого пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и состоит из трех поясов.

Граница первого пояса ЗСО источника водоснабжения устанавливается на расстоянии 30 м  от водозаборных скважин; настоящим проектом предусматривается устройство ограждения из сборных железобетонных элементов; максимально сохраняется существующее озеленение территории.

Границы второго и третьего поясов ЗСО источников водоснабжения определяются расчетами. Ширина санитарно-защитной полосы водоводов принимается на расстоянии 10 м  от крайних водоводов.

7.3.  Перечень материалов и оборудования для сетей и сооружений
системы водоснабжения

Таблица 7.3.1.

| №№ п/п | Наименование материалов и оборудования | Един. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| I очередь (2017 г) |
| 1 2 3 | Площадка водопроводных сооружений: - замена скважинных насосов типа ЭЦВ, установленных в скважинах №2 (19882), №4 (19886) на скважинные насосы фирмы «GRUNDFOS»(предварительная марка SP 77-7); - установка в насосных станциях над артскважинами счетчиков воды типа «Взлет» (или аналогичных) с импульсным выходом сигналов для учета отбираемой воды из артскважин; - обустройство зоны санитарной охраны (ЗСО) первого пояса источника водоснабжения и площадки водопроводных сооружений в соответствии с требованиями СП / 8/ - устройство ограждения из сборных ж/бетонных элементов (панелей) высотой Н=2,0 м с насадкой из колючей проволоки (типа «Егоза») высотой Н=0,50 м; | шт шт м | 2 4 1350,0 |
| 4 | Водопроводная сеть поселка -новое строительство Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001* d = 110 мм d = 280 мм -перекладка существующих сетей (реконструкция) Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001*: d = 160 мм d = 280 мм санация водовода из чугунных труб d = 400 мм | м м м м м | 400,0 2 х 1500,0 1000,0 440,0 1600,0 |
| Расчетный срок (2027 г) |
| 1 2 3 | Площадка водопроводных сооружений: - бурение артскважины и строительство насосной станции первого подъема над скважиной из сэндвич-панелей с погружным насосом фирмы «GRUNDFOS»(предварительная марка SP 77-7); - установка в насосной станции над артскважиной счетчика воды типа «Взлет» (или аналогичных) с импульсным выходом сигналов для учета отбираемой воды из артскважин; - замена в насосной станции №5 (731/71) погружного насоса марки ЭЦВ8-25-100 на погружной насос фирмы «GRUNDFOS»(предварительная марка SP 77-7); | шт шт шт | 1 1 1 |
| 4 | Водопроводная сеть поселка: -новое строительство Трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001* d = 110 мм d = 160 мм | м м | 7500,0 1500,0 |

7.4. Сведения о применяемых приборах коммерческого учета
водопотребления

Проектом предусматривается организация коммерческого учета отбираемой из подземного источника водоснабжения воды, для чего в скважинах на напорных трубопроводах (водоводах первого подъема) счетчиков-расходомеров типа «Взлет».

Для коммерческого учета воды, подаваемой потребителям в насосных станциях второго подъема предусматривается установка на напорных трубопроводах (водоводах второго подъема) счетчиков-расходомеров типа «Взлет».

Для коммерческого учета воды, подаваемой конкретному потребителю на вводах в жилые, административные, общественные и производственные здания предусматривается установка водомерных узлов-счетчиков холодной воды.

### 8. Экологические аспекты мероприятий по строительству и
реконструкции объектов системы водоснабжения

Реализация технических решений, предлагаемых настоящей схемой обеспечит  надежность существующей системы водоснабжения, включая противопожарную безопасность.

Развитие централизованной системы водоснабжения обеспечит бесперебойное и качественное водоснабжение населения поселка и промышленные предприятия питьевой водой.

Проектом предусмотрено повышение энергетической эффективности системы водоснабжения путем экономного потребления воды.

### 9. Оценка капитальных вложений в новое строительство,
реконструкцию и модернизацию объектов
системы водоснабжения

### Расчеты стоимости строительства (капитальные вложения) в новое строительство, реконструкцию системы водоснабжения пос. Ставрово приведены в разделе II настоящего проекта.

В основу расчетов стоимости строительства положены объемные показатели систем водоснабжения: протяженность, диаметры водоводов и водопроводных сетей, производительность и количество скважин и т.д.

Ниже в табличной форме приведена стоимость реализации схемы водоснабжения пос. Ставрово по очередям строительства.

Таблица 9.1.

| Населенный пункт | Стоимость строительства, включая НДС1), всего, тыс. руб. | В том числе СМР1), тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | Первая очередь строительства (2017 г.) | Расчетный срок (2027 г.) | Первая очередь строительства (2017 г.) | Расчетный срок (2027 г.) |
| пос. Ставрово | 16 075,27 97 038,80 | 4 658,47 27 222,00 | 13 815,53 87 353,22 | 3 718,78 23 513,12 |

1) В числителе – базовые цены в уровне 2001 г; в знаменателе – текущие цены II квартала 2013 г.

10. Текстовые приложения

| №№ п/п | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 10.1 | Письмо Администрации поселка Ставрово Собинского района №735-01-01 от 12.04.2013 г. | 47 |
| 10.2 | Задание на разработку «Схемы водоснабжения поселка Ставрово Собинского района» | 48 |
| 10.3 | Лицензия на право пользования недрами выданная Департаментом по недрапользованию по Центральному федеральному округу № 596/ВЛМ 00098 ВЭ от 22.10.2010 (на 5-стр.) | 49 |
| 10.4 | Протокол лабораторных испытаний Испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «ЦГ и Э» в Владимирской области» № 65.3С/723С (х) от 19.01.2012 г. (на 2-стр.). Артскважина №4 (№319886) | 54 |
| 10.5 | Протокол лабораторных испытаний Испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «ЦГ и Э» в Владимирской области» №1182.3С; 11813С от 22.04.2013 г. (на 2-стр.). Артскважина №2 (№19882) | 56 |
| 10.6 | Перечень водопотребителей, использующих воду из подземного горизонта (м3) в 2012 г. (на 3- стр.) | 58 |
| 10.7 | Форма №2-ТП (водхоз) Сведения об использовании воды за 2012 г. (на 4- стр.) | 61 |
| 10.8 | Приложение к годовому отчету об использовании воды за 2012 г. (на 5 - стр.) | 65 |
| 10.9 | Объем холодного водоснабжения за 2012 г. | 70 |
| 10.10 | Объем горячего водоснабжения за 2012 г. | 71 |
| 10.11 | Справка - подъем воды по МУ МП ЖКХ пос. Ставрово за 2012 год | 72 |
| 10.12 | Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды по МУ МП ЖКХ пос. Ставрово (2010 г.) (на 3- стр.) | 73 |
| 10.13 | Письмо ООО Управляющей компании «Агропромпарк Ставрово» от 23.01.2012 (по запросу технических условий на водоснабжение) | 76 |
| 10.14 | Письмо МУ МПП ЖКХ п. Ставрово от 26.01.2012 (технические условия на водоснабжение ООО УК «Агропромпарк Ставрово») | 77 |

Графическая часть

| Лист | Наименование листа | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 346-13.1-НВ-1 | Пос. Ставрово. Схема водоснабжения (существующее положение), м-б 1:5 000 | 79 |
| 346-13.1-НВ-2 | Пос. Ставрово Схема водоснабжения (проектное решение), м-б 1:5 000 | 80 |

          

#### II.  Расчеты стоимости строительства

Пояснительная записка.

Место расположения объекта – поселок Ставрово Собинского района.

Заказчик – Администрация поселка Ставрово Собинского района.

Генпроектировщик - ГУП Владимирской области ГПИ "Владимиргражданпроект" свидетельство № П- 014 (4)-25032011 о допуске к работам, выдано НП СРО «Объединение проектировщиков Владимирской области» 25 марта 2011г.

Сметная документация составлена для базисного района применительно к условиям строительства во Владимирской области в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, введенной в действие с 09 марта 2004 г постановлением Госстроя России от 05.03.04 № 15/1.

Для определения сметной стоимости строительства приняты:

- сметно-нормативная база ценообразования 2001 года, составленная в уровне цен  по состоянию на 01.01.2000 г,

- объекты аналоги, составленные в уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г,

- объемы работ по данным технологического раздела;

- расчет составлен на условие строительства подрядной строительно-монтаж-ной организацией.

Норма накладных расходов согласно МДС81-33.2004, письма Министерства регионального развития РФ, Госстроя  №2536-ИП/10/ГС от 27.11.2012г, cметная прибыль согласно письма Министерства регионального развития, Госстроя  №2536-ИП/10/ГС от 27.11.2012г,.прил.1 к МДС81-25.2001.

В сводном сметном расчете предусмотрены “прочие затраты”, установленные Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004 и другими нормативными документами Госстроя РФ, а также Указами Президента РФ и постановлениями Владимирской области.

Сметная стоимость в текущих ценах на 2 квартал 2013г. определена путем применения индексов к стоимости строительно-монтажных работ, оборудования и прочих затрат по данным РЦЦС на 2 квартал 2013г  по Владимирской области.

Составил                                  Л.А.Стрекалова

          

#### Расчеты стоимости строительства